目录

1 总论	3

1.1 设计目的及原则	3

1.2 设计依据	3

1.3 设计范围	3

1.4 遵循的主要标准及法规	4

1.5 设计参数	5

2 供气系统工艺工程	6

2.1 供气系统工艺流程	6

2.2 燃气管网设计	6

2.3 管道附属设施	9

2.4 主要工程量	10

3 施工技术要求	13

3.1 总则	13

3.2 管材、管件、阀门	13

3.3 防雷防静电接地	14

3.4 管道敷设	14

3.5 防腐	16

3.6 管道PCM检测	19

3.7 管沟开挖及回填	21

3.8 钢质管道连接与质量检验	22

3.9 主要设备安装	24

3.10 吹扫、试压	25

3.11 新旧管道碰口	26

3.12 停气接管	26

3.13 气体置换	27

3.14 管道标志的设置	27

3.15 管道测绘	28

3.16 数据远传装置	28

4 消防与用气安全	31

5 施工安全要求	32

6 施工及安全措施	34

6.1 射线探伤	34

6.2 高空作业	34

7 竣工验收	35

附件1：用户用气基本参数确认表	36

附件2：路由确认函	37

- 总论

  - 设计目的及原则

    - 设计目的

        - 解决重庆国际复合材料股份有限公司大渡口厂区天然气管道、液氧管道更新的需求。

    - 设计思路

        - 通过对川渝地区各终端燃气公司现有城镇燃气系统的调查、分析、研究、整理、归类和总结，确定出适用于本工程的管道系统。

        - 结合本地区相似已建用户燃气工程的实际情况，对原有用户管道系统进行总结，采用国内先进而适用的技术和设备用于本工程。

    - 设计原则

        - 遵循国家、行业、地方有关天然气发展规划与工程建设有关的法律、政策和规定。

        - 严格执行国家及行业现行有关规范、标准、技术规程。

        - 贯彻国家基本建设方针政策，本着“以经济效益为中心，以工程质量为重点，降低工程建设成本，加快工程进度”的思路，节约建设投资，提高综合效益。

        - 采用先进可靠的技术、设备、材料和适当的自控水平。

        - 满足生产经营要求，方便生产管理和日常维护。

  - 设计依据

        - 和重庆国际复合材料股份有限公司签订的设计合同；

        - 重庆国际复合材料股份有限公司提供的相关图纸；

        - 重庆国际复合材料股份有限公司、重庆创源石油天然气工程勘察设计股份有限公司等相关人员现场踏勘后确定的方案；

  - 设计范围

        - 工艺燃气管道设计：新建燃气管道（含调压、计量）。

        - 工艺液氧管道设计：新建液氧管道。

        - 配套的防腐、土建、保冷等辅助工程。

        - 地面建设工程总概算。

        - 项目的安环评不在本设计范围内，由业主另行委托有资质的单位编制。

  - 遵循的主要标准及法规

        - 《天然气》（GB17820-2018）；

        - 《压力管道规范 公用管道》 GBT38942-2020；

        - 《压力管道安全技术检查规程-工业管道》TSG D0001-2009;

        - 《压力管道规范 工业管道 第1部分：总则》GB/T 20801.1-2020；

        - 《压力管道规范 工业管道 第2部分：材料》GB/T 20801.2-2020；

        - 《压力管道规范 工业管道 第3部分：设计和计算》GB/T 20801.3-2020；

        - 《压力管道规范 工业管道 第4部分：制作和安装》GB/T 20801.4-2020；

        - 《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》GB/T 20801.5-2020；

        - 《压力管道规范 工业管道 第6部分：安全防护》GB/T 20801.6-2020；

        - 《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000（2008版）；

        - 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012；

        - 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011；

        - 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011；

        - 《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010；

        - 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011；

        - 《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2018；

        - 《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2012；

        - 《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459-2017；

        - 《钢制对焊管件 技术规范》GB/T 13401-2017；

        - 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 》GB/T 8923.1-2011；

        - 《承压设备无损检测 第1部分:通用要求》NB/T47013.1-2015

        - 《承压设备无损检测 第2部分:射线检测》NB/T47013.2-2015；

        - 《承压设备无损检测 第3部分:超声检测》NB/T47013.3-2023；

        - 《承压设备无损检测 第4部分:磁粉检测》NB/T47013.4-2015;

        - 《承压设备无损检测 第5部分:渗透检测》NB/T47013.5-2015;

        - 《承压设备焊接工艺评定》NB/T47014-2011;

        - 《动火作业安全管理规范》Q /SY1241-2009；

        - 《天然气计量系统技术要求》GB/T 18603-2014。

        - 《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》GB/T50823-2013；

        - 《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》GB/T50892-2013；

        - 《天然气计量系统技术要求》GB/T18603-2014；

        - 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014；

        - 《电力工程电缆设计标准》GB/T 50217-2018；

        - 《用标准孔板流量计测量天然气流量》GB/T 21446-2008。

若上述各规程、规范中要求不一致，则应按要求较高的执行。

  - 设计参数

        - 输送介质：

燃气管道：净化天然气，气质符合《天然气》（GB17820-2018）的要求。

液氧管道：液氧。

        - 输送温度：常温。

        - 管道类别：压力管道类别为GC类，级别为GC2。

        - 设计压力：见表1.5-1。

表1.5-1   用户燃气系统设计压力及运行压力统计

| 管段 | 设计压力 | 运行压力 |
| --- | --- | --- |
| - 建胜配气站至1#调压计量站和2#调压计量站间燃气管道 | 0.8MPa | - 0.4MPa |
| 1#调压计量站和2#调压计量站后及LNG站至1#调压计量站和2#调压计量站间的燃气管道 | 0.4MPa | 0.2MPa |
| F05线和F06线新建调压器后燃气管线 | 90kPa | 80kPa |
| 液氧管道 | 1.0MPa | 0.8MPa |

        - 设计规模：本工程设计总规模6~15×104Nm3/d。

- 工艺设计

  - 燃气管网设计

    - 工程概况

          - 气源及碰口点

        - 本工程气源来自建胜配气站。

本工程碰口点位于重庆国际复合材料股份有限公司大渡口厂区内已建燃气管道上。。

          - 线路走向

- 管道走向详见图DWG-0101燃01-01、02、03、04。

          - 防腐

        - 埋地钢质管道采用三层PE加强级防腐。

        - 露空碳钢管道及设备采用红丹底漆+醇酸磁漆进行防腐。

不锈钢管道的焊缝应进行酸洗和钝化处理。

    - 管材、法兰选择

        - 本工程新建液氧管道及LNG站至1#调压计量站和2#调压计量站间的燃气管道均采用不锈钢无缝钢管，材质为06Cr19Ni10，其性能应符合《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012中的要求。其余天然气管道采用无缝钢管，材质为20#，其性能应符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018中的要求。

        - 管件执行标准为《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T12459-2017，弯头采用R=1.5D的弯头，管件的材质同相应的管道。

        - 保冷管道上选用长轴低温截止阀，非保冷管道选用短轴低温截止阀，低温管道上的偏心异径管安装时应注意偏心的方向，均为下平上斜。其余管道上的异径管为同心异径管。不锈钢无缝钢管DN20及以下规格管道，弯头采用冷弯，弯曲半径不得小于管道外径的5倍。

    - 工艺计算

        - 管径计算及选用

        - 本工程GC2级管道流速参照《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000（2008版）中的7.1.4计算公式来计算；压力损失参照《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000（2008版）中的7.2.2-1计算公式来计算：

（7.1.4）

        - 式中：

        - Di—管子内径（m）；

        - WO—质量流量（kg/h）；

        - υ—平均流速（m/s）；

        - ρ—流体密度（kg/m3）；

（7.2.2-1）

        - 式中：

        - △Pf—直管的摩擦压力损失（MPa）；

        - L—管道长度（m）；

        - g—重力加速度（m/s2）；

        - Di—管子内径（m）；

        - υ—平均流速（m/s）；

        - ρ—流体密度（kg/m3）；

        - λ—流体摩擦系数。

        - 计算结果为：本工程GC2管道选用D219、D159、D89、D57无缝钢管满足需求。

  - 管道附属设施

    - 计量装置

计量装置选型

          - 计算公式

式中 Q——工作状况下的流量(m3/h)；

Q0——标准状况下的流量(Nm3/h )；

P0——标准大气压，取101.325kPa；

P——工作压力(绝对压力)（kPa）；

T——被测气体的绝对温度（273.15+t）（K），t 取-20~+60℃；

T0——标准状况下的绝对温度，取293.15K。

    - 调压设施

        - 调压装置的选择

本工程选用DN100调压器2台。

        - 调压装置的设置

调压设施应带超压自动切断、安全放散、人工复位功能，调压器制造应符合《城镇燃气调压器》GB27790-2020的相关要求。

  - 主要工程量

        - 本工程主要工程量详见表2.4-1。

表2.4-1   管道部分主要工程量表

| 序号 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氧管道部分 |  |  |  |  |
| 1 | 阀门 |  |  |  |
| 1） | 长轴低温截止阀DN50 | 只 | 2 |  |
| 2） | 安全阀DN25 | 只 | 3 |  |
| 2 | 管材 |  |  |  |
| 1） | 输送流体用不锈钢无缝钢管 |  |  | GB/T 14976-2012 |
|  | D57×5 | m | 30 |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |
| 1） | 管道碰口D57 | 处/口 | 2/2 |  |
| 2） | 液氮 | m3 | 5 |  |
| 3） | 焊缝酸洗及钝化 | 处 | 10 |  |
| 4） | 管道保冷 | m | 30 |  |
|  | 聚异氰酸酯（PIR）保冷层厚度 | mm | 100 | 2m3 |
|  | 保冷材料外敷0.4mm厚的不锈钢板 | m2 | 25 |  |
| 燃气管道部分 |  |  |  |  |
| 1 | 设备及阀门 |  |  |  |
| 1） | 一体式高级孔板阀DN200 PN16 | 台 | 1 |  |
| 2） | 法兰球阀DN200 PN16 | 台 | 3 |  |
| 2 | 管材 |  |  |  |
| 1） | 输送流体用无缝钢管 |  |  | GB/T8163-2018 |
|  | D426×8（三层PE加强级防腐预制） | m | 33 | 套管 |
|  | D219×6（三层PE加强级防腐预制） | m | 245 | 埋地管道 |
|  | D219×6（裸管） | m | 200 | 露空管道 |
|  | D159×5（裸管） | m | 6 | 露空管道 |
|  | D89×4（裸管） | m | 550 | 露空管道 |
| 2） | 输送流体用不锈钢无缝钢管 |  |  | GB/T9711-2023 |
|  | D219×6 | m | 240 | 露空管道 |
| 2 | 防腐 |  |  |  |
| 1） | 三层PE加强级防腐 | m2 | 169 |  |
| 2） | 露空管道及设备防腐 | m2 | 20 |  |
| 3 | 土建 |  |  |  |
| 1） | 管沟土石方量（土石比7：3） | m3 | 196 | 人机比5：5 |
|  | 弃渣外运 | m3 | 50 | 运距10km |
|  | 机制砂外购 | m3 | 50 |  |
| 2） | D219管道大开挖穿越车行道（沥青路面） | 处/m | 3/29 |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |
| 1） | 氮气置换用量 | m3 | 120 |  |
| 2） | 路面标志 |  |  |  |
|  | 标识块（圆形）100×3mm | 块 | 20 |  |
| 3） | 警示带(聚乙烯）（150mm×0.15mm） | m | 245 |  |
| 4） | 高空作业 | 项 | 1 |  |

- 施工技术要求

  - 总则

        - 本工程GC2管道施工严格按《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011、《压力管道规范 工业管道 第4部分：制作和安装》GB/T 20801.4-2020及《压力管道规范 工业管道 第5部分：检验与试验》GB/T 20801.5-2020执行。

  - 施工资质

        - 管道的制造、制作和安装单位应具有符合压力管道安全监察有关法规要求的行政许可证。管道制作和安装单位应建立相应的质量管理体系，并符合下列规定：

a) 具有健全的质量管理制度以及制作、安装工艺文件。工艺文件（如施工组织设计、施工方案等）应经业主（或其委托方）技术负责人批准后方可用于管道制作或安装工作。

b) 参加管道制作或安装的人员应具备相应的能力并履行各自的职责。

c) 使用的计量器具应检定合格并在有效期内。

        - 承担钢质燃气管道、设备焊接的人员，须按《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z6002-2010参加考核，并取得《特种设备操作人员证》特种设备焊接作业承压焊合格证书，批准项目须与施焊项目相适应，且在证书的有效期内从事焊接工作。间断焊接时间超过6个月，再次上岗前应重新考试和技术评定。当使用的安装设备发生变化时，应针对该设备操作要求进行专门培训。

        - 在入库和进入施工现场安装前，应对管道及其组成件、设备等进行检查，必须具有产品质量书、出厂合格证、说明书，其材质、规格、型号应符合设计文件和合同的规定，并应按现行的国家产品标准进行外观检查；对外观质量有异议、设计文件有要求时应进行有关质量检验，不合格者不得使用。管道附件与设备安装前应将内部清理干净，不得存有杂物。

  - 管材及附件

        - 管材、管件、阀门、过滤器、计量装置及其它工程材料，必须具有制造厂的合格证明书（一般及需要检测、调试的设备和仪表，则需要具有相关资质的检测单位进行检测调试，并出具合格的检测报告或证书），并符合本设计及相关标准、规范、法律法规的要求，不合要求者严禁使用。

  - 管线布置

    - 管道埋地

        - GC2管道的布置应符合《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的相关要求，并参照执行《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008年版）的相关要求。GC2管道与相邻建、构筑物或相邻管道之间的水平净距及垂直净间距应符合《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012表8.2.10的相关要求及《工业金属管道设计规范》GB50183-2000（2008年版）附录F的相关要求，见下表。

表3.4-1  管道与建（构）筑物或相邻管道之间的水平净距（m）

| 项 目 |  | 燃气管 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P＞0.8MPa |
| 建筑物、构筑物基础外缘 | 有地下室 | 7 |
|  | 无地下室 | 6 |
| 铁路轨外侧 |  | 5 |
| 道路边缘 |  | 1 |
| 管架基础外缘 |  | 1.0 |
| 围墙基础外缘 |  | 1 |
| 排水沟外缘 |  | 1.0 |
| 通信电杆柱中心 |  | 1.5 |
| 电力电杆柱中心 |  | 1.5 |
| 高压电电杆柱中心 |  | 2 |
| 高压电力杆柱或铁塔基础外缘 |  | 1.0 （5.0） |

备注：括号内为距大于35kV电杆(塔)的距离。与电杆(塔)基础之间的水平距离还应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定﹔

        - 地下管线（沟）穿越铁路、道路时,管顶或沟盖板顶覆土厚度应根据其上面荷载的大小及分布、管材强度及土壤冻结深度等条件确定。

本工程GC2埋地管道埋深要求参照GB管道执行:

绿化或人行道下，管顶距地面0.6m；

车行道或停车位下，（套）管顶距地面1.2m。

        - 特殊地段处理

1）穿越车行道

燃气管道穿越车行道时，采用大开挖方式通过，并采用加钢筋混凝土套管保护的方式。套管与燃气管道之间应设置塑料管支架，套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实。

穿越车行道时套管顶距地面的距离不得小于1.2m，套管两端伸出道路路沿石1.0m以上。

穿越车行道应选质量好，较长的管子进行连接，以减少接口数，确保施工质量。

穿越车行道管沟回填土应充分夯实，路面以原路面结构恢复。

2）其它管线的交叉

一般情况下，管道与其他埋地管道、电缆等交叉时，原则上应位于先建管道、电缆的下方。与其他管道、电缆等交叉时，其垂直净距不得小于表3.4-2的要求。

表3.4-2 地下燃气管道与建（构）筑物或相邻管道之间的最小垂直净距

| 项目 |  | 地下燃气管道(当有套管时,以套管计) |
| --- | --- | --- |
| 给水管、排水管或其他燃气管道 |  | 0.15 |
| 电缆 | 直埋 | 0.5 |
|  | 在导管内 | 钢管不小于0.15 |
| 热力管、热力管的管底（或顶）（适用于钢管） |  | 0.15 |

    - 管道架空

        - 本工程厂房外部分燃气管道沿用户已建的管廊架敷设，燃气管道敷设通道由用户预留。管道采用角钢支架+U型管卡固定。

        - 沿建筑物外墙敷设的燃气管道与住宅或公共建筑的房间门、窗洞口的净距不应小于GB50028-2006中6.3.15条的规定：中压管道不应小于0.5m，低压管道不应小于0.3m。

        - 室外架空燃气管道与其他管线交叉的垂直净距见下表3.4-3的规定：

表3.4-3  室外架空燃气管道与其他管线交叉的垂直净距（m）

| 建筑物和管线名称 |  | 最小垂直净距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃气管道下 | 燃气管道上 |
| 架空电力线，电压 | 3kV以下 | - | 1.5 |
|  | 3~10kV | - | 3.0 |
|  | 35~66kV | - | 4.0 |
| 其他管道，管径 | ≤300mm | 同管道直径但不小于0.10 | 同左 |
|  | ＞300mm | 0.30 | 0.30 |

注：架空电力线与燃气管道的交叉垂直净距尚应考虑导线的最大垂度。

  - 防腐

    - 埋地钢质管道外防腐

- 直管段外防腐预制

本工程埋地管道外防腐采用聚乙烯三层PE加强级绝缘防腐，埋地钢质管道聚乙烯防腐由厂家工厂内预制，质量应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017的相关要求。
防腐前钢质管道应彻底除锈至露出金属光泽，然后按《涂装前钢材表面处理规范》SY/T0407-2012的标准进行手工除锈，表面处理应达到GB/T 8923.1-2011中规定的St3级要求；防腐层最小厚度不小于2.5mm；管端预留长度（钢管裸露部分）应为：100～120mm，且聚乙烯层端面应形成小于或等于30°的倒角。

- 防腐层补口、补伤

1）管道环向对接焊缝防腐层补口采用带配套底漆的三层结构辐射交联聚乙烯热收缩套防腐，热收缩套材料应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017的相关规定。
    2）补口部位的钢管表面处理质量应达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011规定的St3级。除锈完毕后，应清除灰尘，灰尘度等级应不低于GB/T18570.3规定的3级。管口表面处理与补口间隔时间不宜超过2h，如果有浮锈，应重新除锈。
    3）管道补口及补伤均应按照《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017第9章规定施工。补口部位表面处理后，再使用火焰加热器对补口部位的钢管表面和涂层搭接部位进行加热，预热温度须在产品说明书要求的范围内。钢管未达到规定的预热温度和过高的预热温度禁止进行补口作业。
    底漆应按生产厂使用说明书进行调配并均匀涂刷在补口部位的钢管表面，底漆的湿膜厚度应不小于150µm。
    热收缩套与直管的聚乙烯防腐层搭接宽度不应小于100mm。采用热收缩带时，应采用固定片固定，周向搭接宽度不应小于80mm。
    防腐补口完毕进行外观、粘结力和电火花检漏。安装完毕的热收缩套（带）表面应光滑平整、无皱折、无气泡，涂层两端坡角处与热收缩套（带）贴合紧密，无空隙，表面没有烧焦碳化现象，热收缩带周向四周应有胶粘剂均匀溢出。固定片与热收缩带搭接部位的滑移量不应大于5mm。每一个补口应在冷却后用电火花检漏仪进行漏电检查，检漏电压15kV，若有漏点应重新补口并检漏，直到合格。补口后热收缩套（带）剥离强度按《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017附录K规定的方法进行检验。补口防腐层剥离强度测定应在补口施工完成24h后进行，检验时的管体温度宜为15℃~25℃，对钢管和聚乙烯防腐层的剥离强度都应不小于50N/cm并80%表面呈内聚破坏，当剥离强度超过100N/cm时，可以呈界面破坏，剥离面的底漆应完整附着在钢管表面。每100个补口至少抽测一个口，如不合格，应加倍抽查。若加倍抽查仍不合格，则对应的100个补口应全部返修。
    4）补伤采用聚乙烯热收缩补伤片补伤。
    当防腐层损伤直径不大于30mm的损伤（包括针孔），损伤处未露管材，直接采用补伤片补伤，损伤处露管材，除锈后先采用环氧树脂涂刷，然后用补伤片补伤；当防腐层损伤直径大于30mm的损伤，先用补伤片进行补伤，然后用热收缩套包覆。
    损伤处露出管材时，表面除锈处理质量应达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》GB/T8923.2-2008规定的P St3级。
    每处补伤均应采用电火花检测，检漏电压为15kV。补伤后，应进行外观、漏点及剥离强度检验。检验要求按照《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017规范的规定执行

    - 管件外防腐

1）钢质弯头、异径接头、管帽外防腐采用三层辐射交联聚乙烯热收缩套虾米状连续搭接包覆，热收缩套收缩前基材厚度≥1.2mm；胶层厚度≥1.0mm；其材料性能指标及施工应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017的要求。

表面处理应采用手工除锈，质量应达到GB/T8923.1-2011 规定的St3级。

弯头采用热收缩套包覆，施工时应从中间开始向两端施工。

弯头用热收缩套施工与补口用热收缩套施工操作应一致。

热收缩套搭接部位应打毛。

热收缩套间叠加搭接长度不应小于50mm（热收缩之后的长度）。

2）三通等不规则件管件补口采用聚乙烯胶粘带防腐。

    - 埋地管段至出地高度0.2m处，采用热收缩套防腐

    - 钢质管道电火花检测

管道下沟前、下沟后应对防腐层进行100%的外观检查并应采用电火花检漏仪进行全面检验，检漏电压为15kV，如有漏点应进行修补至合格，并填写记录。补口、补伤及埋地阀门采用15kV的检漏电压进行100%电火花检漏，发现漏点应及时修补合格。

    - 露空碳钢管道及设备外防腐涂装

        - 一般规定

本工程露空管道、设备、管件均采用红丹底漆，黄色面漆（醇酸磁漆）涂料进行外防腐，应按照《石油天然气工程管道和设备涂色规范》SY/T0043-2020的要求执行。

        - 表面处理

          - 钢管表面除锈前，应清除钢管表面的焊渣、毛刺，并用适当的方法将附着在钢管外表面的油、油脂及任何其它杂质清除干净。

          - 金属表面除锈宜采用喷射除锈方式，除锈等级应达到《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011规定的Sa2½级。工艺区内露空金属设备出厂附带的车间底漆应在喷射除锈后完全去除。

          - 受现场施工条件（例如阀门等难以进行喷射除锈的部件）限制时，可采用电动工具除锈，除锈等级应达到《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011规定的St3级。

          - 除锈合格后，及时将附着在金属表面的磨料和灰尘清除干净。

          - 金属表面预处理后至涂底漆前的时间间隔应控制在4h内，期间应防止金属表面受潮和污染。涂底漆前，如出现返锈或表面污染时，必须重新进行表面预处理。

        - 管线和设备刷漆

          - 可采用高压无气喷涂或刷涂，防腐层喷涂厚度：红丹底漆（干膜厚度≥60μm）+醇酸磁漆（干膜厚度≥80μm），涂层干膜总厚度应≥200μm。施工应执行《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022-2019的相关要求。

          - 面漆颜色、涂装界面规定：应符合《石油天然气工程管道和设备涂色规范》SY/T0043-2020。

          - 现场施工中应注意：法兰安装连接好后，必须将连接法兰面、螺栓、螺母完全涂装，确保涂层的完整性。阀门手轮颜色同阀门本体颜色一致。设备配管为法兰连接的以法兰端面为喷漆分界。工艺区内主要管线出入地面弯头处应用箭头标明气流方向，箭头采用喷涂，颜色为红色，箭头大小形状应符合《石油天然气工程管道和设备涂色规范》SY/T0043-2020的要求。

质量检测：外观应均匀、无气泡、无裂痕等缺陷。干膜厚度大于或等于设计厚度值的检测点，应占检测点总数的90%以上；其它检测点厚度也不应低于设计厚度值的90%。涂层针孔检测应执行《管道防腐层检漏试验方法》SY/T0063-1999 100%面积检漏，可使用低压湿海绵检漏仪或电火花检漏仪，当采用电火花检漏仪时，检漏电压5V/μm，发现针孔应立即修补。

    - 不锈钢管道的焊缝应进行酸洗和钝化处理。

  - 管沟开挖及回填

- 施工单位应建立健全保证施工安全和质量的管理体系。

- 施工单位应会同建设等有关单位，核对管道路径、相关地下管道以及构筑物的资料，必要时局部开挖核实。

- 施工前，建设单位应对施工区域内已有地上、地下障碍物，与有关单位协商处理完毕。

- 管道沟槽应按设计文件规定的平面位置和高程开挖。当沟槽内有地下水或采用机械开挖时，槽底的预留值不应小于150mm，并应人工清底至设计高程。当沟槽为石方时，应超挖200mm~ - 300mm，并应采用砂土回填至设计高程。回填时，应先用细土回填至管顶以上0.3m，再用土、砂或粒径小于0.1m的碎石回填并压实，其回填要求及密实度参照《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T51455-2023中4.2章节的要求执行。

- 管沟开挖宽度及坡率应参照《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T51455-2023中4.1条的有关规定执行。

- 沟底遇有废弃构筑物、硬石、木头、垃圾等杂物时必须清除，并应铺一层厚度不小于0.15m的砂土或素土，整平压实至设计高程。

- 管道下沟时，应注意避免与沟壁挂碰，必要时应在沟壁突出位置处垫上木板或草袋，以防止擦伤防腐层。

- 管道主体安装检查合格后，沟槽应及时回填，但需留出未检验的安装接口。回填前，必须将槽底施工遗留的杂物清除干净。

- 回填时不得损伤管道及防腐层，不得使其发生位移。管道两侧和管顶以上500mm内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得直接回填在管道上。井室周围回填应与沟槽回填同时进行。

- 不得采用冻土、垃圾、木材及软性物质回填。管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土，应采用砂土或素土，不得含有碎石、砖块等杂物，且不得采用灰土回填。距管顶0.5m以上的回填土中的石块不得多于10%、直径不得大于100mm，且均匀分布。

- 回填土应分层压实，每层虚铺厚度见下表

| 压实机具 | 虚铺厚度（mm） |
| --- | --- |
| 木夯、铁夯 | ≤200 |
| 轻型压实设备 | 200~250 |
| 压路机 | 200~300 |
| 振动压路机 | ≤400 |

- 回填土压实后，应分层检查密实度，并做好回填记录。管沟各部位的密实度应符合《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T51455-2023中第4.2.7条的规定要求。

- 管道下沟回填后，应及时清理现场，恢复地貌。回填路面的基础和修复路面材料的性能不得低于原基础和路面材料。

- 管沟回填时，应在管顶及管道正上方按《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T51455-2023中4.2章节的相关要求设置用户警示带及路面标志。

- 地下燃气管道埋深（即管顶距地面）：

在机动车不可能到达的地方（钢管）  ≥0.3m

在非机动车道（含人行道）          ≥0.6m
在机动车道（套管顶距地面）        ≥1.2

  - 钢质管道连接与质量检验

    - 钢质管道连接

管道连接前，应对管材、管件及附属设备按设计要求进行核对，并在施工现场进行外观检查,要具有出厂检验合格证，检查合格后方可使用。无缝钢管表面锈蚀等级不应高于《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB8923.1-2011中规定的B级。现场管道除锈应达到上述标准的St2级。

1. 低温管道、常温管道连接方式：

管道与管道之间采用焊接连接的方法，低温阀门与管道之间根据采购的低温阀门的连接方法，采用承插焊连接。

常温燃气管道与阀门之间采用法兰连接的方法，法兰应采用带颈对焊法兰。带切断调压器、法兰球阀、截止阀、止回阀订货时由设备厂家带配对法兰及紧固件，配对法兰应为带颈对焊法兰。当低温管道或常温管道的管端采用法兰及法兰盖连接时，要求如下：

（1）法兰选用带颈对焊法兰,密封面型式为突面(RF)；常温管道上的法兰应采用Ⅱ级锻件,法兰材料为20钢。

（2）公称压力大于等于PN16时，采用低强度全螺纹螺柱,标准为《钢制管法兰、垫片、紧固件》 HG/T20613-2009，材料为O6Cr19Ni10，配用2型六角螺母，标准为GB/T6175-2016，材料为O6Cr19Ni10。

管道加工和管件制作应符合《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010的有关规定。

2.管道焊接

施工单位在开工前应根据设计文件提出的钢种等级、焊接材料、焊接方法和焊接工艺等，进行焊接工艺评定，并根据焊接工艺评定结果编制焊接工艺规程。焊接工艺规程和焊接工艺评定内容、试验方法应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011规定。

参加焊接的作业人员必须按照焊接工艺规程,并经过考试取得相应资格的合格焊工，焊工按所取得的相应资格施焊。

2.1 管道焊接施工应按照《现场设备、工业管道焊接工程规范》GB50236-2011中的相关要求进行施工。

2.2 碳钢管道的焊接采用氩弧焊打底，手工电弧焊填充、盖面，焊丝为ER55-Ni1,焊条型号 E5015-G。不锈钢管道焊接采用氩弧焊连接，焊丝为H0Cr21Ni10，焊条型号为E308-16。碳钢管道与不锈钢管道的焊接采用氩弧焊打底,手工电弧焊填充、盖面，焊丝为H1Cr26Ni21，焊条型号为E309-16。

当焊件温度低于0℃时，在焊缝100mm范围内，预热到15℃以上方可作业。焊工必须持证上岗。焊前必须按照《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011中的规定做焊接工艺评定，并持评定结果制定焊接工艺。

2.3 管道进出地面必须穿套管，套管直径比原管道大2级，套管长度不小于450mm，并伸出地面50mm，套管与管道之间用柔性防水、防腐材料密封。

    - 管道检验

1. 焊缝外观质量

焊缝的外观质量应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011中的要求。设计温度为-196℃的低温不锈钢管道，焊缝外观检查等级为Ⅰ级；常温天然气管道，焊缝外观检查等级为Ⅱ级，其质量应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011中的要求。

2. 焊缝的内部质量

焊缝的内部质量的检验要求按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）中执行，并应符合下列要求：

（1）设计温度为-196℃的低温不锈钢管道，焊缝应进行100%的X射线拍片检验；设计压力≥1.6MPa的天然气管道(含安全阀放散后的放散管道)，固定焊的焊缝进行40%的X射线拍片检验；焊缝质量要求应达到《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011中的规定，射线照相检验应符合《承压设备无损检测第2部分:射线检测》NB/T47013-2015的规定。安全阀放散后的放散管道焊缝内部进行拍片检验，比例按GB50156中的要求，

在本设计中规定进行射线检测时，射线透照技术等级不得低于AB级，管道焊接接头的合格标准为Ⅱ级，

（2）不能进行超声波或射线探伤的部位焊缝，应进行磁粉检测或渗透检测，检测方法按照《承压设备无损检测》NB/T47013-2015的规定执行。

3. 未经试压的碰口焊缝必须进行100%的射线探伤和100%的超声波探伤，超声波探伤应符合《承压设备无损检测  第3部分:超声检测》NB/T47013-2023中Ⅰ级质量的要求。

  - 管道保冷

液氧管道保冷采用保冷材料进行保冷，保冷材料为聚异氰酸酯（PIR），采用PIR材料时的保冷厚度见液氧管道保冷厚度表，保冷做法为保冷材料外敷0.4mm厚的不锈钢板，施工要求应符合《工业设备及管道绝热工程施工规范》 GB 50126-2008的有关规定。

低温管道，在充装液氧前必须做预冷，预冷介质选用液氮，冷却速度不超过50℃/h，预冷时间等到储罐与管道的温度降到与液氧工作状态相同为止。具体的预冷方案和要求由施工单位和设备厂家、建设单位共同确定和实施。

表3.8-1管道保冷厚度

| 公称直径 | 外径×壁厚 | 保冷层厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| DN32 | 38×3 | 80 |
| DN40 | 45×3.5 | 100 |
| DN50 | 57×3.5 | 100 |
| DN65 | 76×4 | 120 |
| DN80 | 89×4 | 120 |

  - 吹扫、试压

1. 工艺管道系统安装完毕后，在碰口连接前，必须进行吹扫和试压。吹扫和试压前应编制吹扫试压方案和应急预案，并经业主和监理审批后实施，以确保施工人员和设施的安全。

2. 吹扫口周围应设置禁区，非操作人员不得进入。

3. 吹扫介质用压缩空气，吹扫压力不得超过设备和管道的设计压力，吹扫时气体在管道中流速应大于20m/s且不大于30m/s。当目测排气无烟尘时，在排气口设置白布或涂白漆木靶检验，5min内吹出的气体无铁锈、尘土、石块、水等脏物时为吹扫合格。

4. 无损检测和吹扫合格后，应进行压力试验。

5. 管道压力试验

压力试验前应完成试压管道的安装工程，并且已经按照设计图纸全部完成，安装质量符合相关规定； 试验压力表已经校核，并且在周检范围内，其精度不得低于1.6级，表的满刻度，应该为被测最大压力的1.5-2.0倍，压力表不少于两块；符合压力试验的液体或气体已经备齐；按试验的要求，管道已经加固。

1）气压试验

1 试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其它不易燃和无毒的气体。

2 气压试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。

3 本工程设计要求的试验压力应为设计压力的 1.15 倍。

4 本工程气压试验时应装有压力泄放装置，其设定压力不得高于试验压力的 1.1倍。

5 气压试验前，应用空气进行预试验，试验压力宜为 0.2MPa。

6 气压试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的 50%时，如未发现异状或泄漏，应继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。应在试验压力下保持10min，再将压力降至设计压力，应以发泡剂检验无泄漏为合格。

2）泄漏性试验

1 输送极度和高度危害流体以及可燃流体的管道时，必须进行泄漏性试验。

2 泄漏性试验应在压力试验合格后进行。试验介质宜采用空气。

3 泄漏性试验压力应为设计压力。

4 泄漏性试验应逐级缓慢升压，当达到试验压力，并停压 10min 后，应巡回检查阀门填料函、法兰等所有密封点,应以无泄漏为合格。

3）液压或气体试验条件下组成件的内压圆周应力不得超过式（3.9-2）及式（3.9-3）的规定。如超过时，应降低试验压力。试验条件下组成件的周向应力应按式（3.9-1）计算：

（3.9-1）

（3.9-2）

（3.9-3）

式中：

σT—在试验条件下组成的周向应力（MPa）；

D0—管子外径（mm）；

Tsn—直管名义厚度（mm）；

C—所有厚度附加量之和（mm）；

Ej—焊缝接头系数；

PT—试验压力（MPa）；

Qs—材料标准常温屈服点（MPa）。

经计算：试验条件下的周向应力满足要求。

  - 新旧管道碰口

        - 1. 在停气接管施工前应协调好各用气单位工作，并尽量缩小停气范围。

        - 2. 新旧管道碰口前，应将线路截断阀关闭，并排除碰口段余气。为防止线路截断阀内漏，余气排除后应用实心垫片进行隔离，以便安全施工。

        - 3. 新旧管道碰口时，应对原管道坡口采用丙酮清洗干净，保证焊缝根部焊透。并应进行焊前预热和焊后保温处理。

        - 4. 做好安全防护，并有处理紧急事故预案。

        - 5. 停气接管施工应在有经验的专职人员严密监护下进行。

  - 停气接管

        - 在施工前，施工单位应编制停气接管施工组织设计，并经业主、监理审查通过方可实施，并有审批的动火许可证。

        - 在施工前，应检查接管作业的安全设施机具设备是否准备齐全、符合要求；施工人员须持证上岗，按有关规定进行施工。

        - 停气接管以前，应制定停气接管方案及紧急事故处理预案，并落实专人监督执行。

        - 停气接管施工应在有经验的专职人员严密监护下进行。

        - 碰口点所有焊口应进行100%的外观检查和双百探伤检查，外观质量检查应执行《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011的相关质量要求，X射线照相探伤其质量不得低于《承压设备无损检测第2部分：射线检测》NB/T47013.2-2015的Ⅱ级为合格，超声波探伤其质量不得低于《承压设备无损检测第3部分：超声波检测》NB/T47013.3-2015的Ⅰ级为合格，且不允许有根部未焊透、未熔合缺陷。

  - 气体置换

        - 本工程管道在动火前、吹扫、试压合格以后，应采用瓶装氮气对碰口段管道及新建管道内的天然气、空气进行置换。

    - 置换方式

        - 采用间接置换法：在动火前，应先用氮气置换管道内的天然气，置换合格后方可动火作业；吹扫、试压合格后，先用氮气置换管内的空气，合格后再用天然气置换管内的氮气。

    - 置换要求

        - 向管内注入氮气的温度不得低于5℃；

        - 管内气体压力不大于5kPa；

        - 置换时，气体流速宜为3～4m/s，且不得超过5m/s。

    - 置换合格标准

        - 氮气置换天然气时检测：管道内混合气体中甲烷体积百分比小于0.5%(即氮气含量大于99.5 %)，并且连续三次（每次间隔5min）甲烷含量均小于0.5%。

        - 氮气置换空气时检测：管道内混合气体中氧气体积百分比小于2%(即氮气含量大于98%)，并且连续三次（每次间隔5min）氧含量均小于2%。

        - 天然气置换氮气时检测：在置换管道末端放空口取样，甲烷含量与首端进口处含量一致，并且连续三次（每次间隔5min）都一致时即为置换合格。

- 消防与用气安全

天然气是易燃易爆物质，必须高度重视安全防火。用气时应先保证通风良好，如长期停止用气，应关闭室外总控制阀；用户使用前必须由供气部门派专人试点火，点火前打开厨房门窗，保证空气流通，打开炉具阀门排放室内管道的空气，直到炉灶正常燃烧；对调压箱/柜等设备不得随意搬动或调整压力，发现调压箱/柜有损坏现象，应及时报告天然气公司进行维修或更换；管道所经之处不得种植深根植物和随意开挖，发现漏气和异常情况应尽快和供气单位联系。工程投运后应定期进行安全用气检查，不允许供气管道及设备有漏气现象存在。

用户是保证用气安全的责任主体，对落实用气安全条件负有主要责任。用户有整改安全用气隐患的职责。通过用户报装、合同签订、工程设计、工程施工、工程验收、设施通气、上门安检、监督检查等各个环节层层把关，保证场所用气安全条件落到实处。

通气前，燃气泄漏报警器、自动切断阀、机械通风等安防设施必须经过燃气公司验收，确认符合国家相关规范要求，具备安全供气条件，方可供气使用。

- 施工安全要求

        - 贯切“安全第一、预防为主”的方针，严格执行各项技术安全组织措施，切实做到安全文明施工、保障职工生命安全和施工安全。安全施工方案中应制定完善的HSE管理制度，施工过程中严格按照所制定的HSE管理制度执行。

        - 施工单位会同建设单位应严格按规范的要求，并结合本工程的具体特点，编制安全施工组织措施。

        - 严格工业动火等级划分，动火审批程序和权限、动火条件、机具要求、动火作业要求，严格操作规章制度和事故预案，做到安全施工。

        - 需动火施工的设备、设施和与动火直接有关阀门的控制应由生产管理单位安排专人操作，作业未完工前不得擅离岗位。

        - 应清除动火区域周围5m之内的可燃物质或用阻燃物品隔开；用气焊（割）动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶的间隔不小于5m，且乙炔气瓶严禁卧放，二者与动火作业地点距离不得小于10m，并不准在烈日下曝晒。

        - 在公路人行道施工时，应在管沟沿线设置安全护栏，并应设置明显的警示标志。在施工路段沿线，应设置夜间警示灯。

        - 动火施工区域应设置隔离墙或隔离带，防止与动火工作无关人员或设备等进入施工区。

        - 工作危险场所必须有挂牌、照明指示。

        - 电焊机等电器设备应有良好的接地装置，并安装漏电保护装置。

        - 动火中各种用电设备，严禁以管道充作导体。

        - 施工机械对管道产生临时负荷时，应对管道进行强度核算。当强度不够时，应采取相应措施。

        - 动火施工现场根据施工的危险程度配备一定数量性能可靠的消防器材或消防车，随时做好应急准备。消防器材或消防车的功能应符合可燃介质灭火要求。

        - 动火施工中，动火点及操作区域空气中可燃气体浓度应低于其爆炸下限的10%。若采取强制通风措施，其风向应与自然风向一致。

        - 工程管理人员应在施工前掌握工程特点，危险因素及预防措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。

        - 生产和施工单位须指定工程负责人负责现场的协调和管理，并监督动火措施的实施。

        - 施工现场设立专职安全员对安全进行检查。

        - 参加动火施工人员的焊工、电工、起重工等特种作业人员必须持证操作，焊工有权查验动火报告。

        - 动火施工后，施工人员和管理人员应进行全面检查，确认没有火种及其它隐患后，方可离开施工现场。

- 施工及安全措施

  - 射线探伤

射线探伤操作时，应在安全距离以外设置安全警戒线，安全警戒线上应设立醒目的警示标志，并设立辐射警示标识牌，夜间作业应用红灯警示标志。射线探伤作业前，应通知现场无关人员撤离至警戒线以外，必要时设专人巡视，防止无关人员误入透照现场。射线操作人员进入现场应佩带个人剂量监测设备和辐射防护用品，并采取减少在透照现场时间、增大距射线源的距离以及利用现场地形、设备等屏蔽物进行有效的射线安全防护。严格执行《工业探伤放射防护标准》GBZ 117-2022。

  - 高空作业

1）凡是进行高空作业施工应使用脚手架、平台、梯子、防护围栏、挡脚板、安全带和安全网等。作业前应认真检查所有的安全设施是否牢固、可靠。

2）凡是从事高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育并取得相应资质后方可上岗。

3）高处作业人员应经过体检，合格后方可上岗。施工单位应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的个人安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用。

4）施工单位应按类别，有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯警示。

5）高处作业所用工具、材料严禁投掷，上下立体交叉作业确有需要时，中间须设隔离设施。

6）高处作业应设置可靠扶梯，作业人员应沿着扶梯上下，不得沿着立杆与栏杆攀登。

7）雷电、暴雨、大雾、风速在10.8m/s以上不得进行露天高处作业。

8）在雨雪天应采取防滑措施。

- 竣工验收

        - 施工单位在工程竣工后，应先对燃气管道及设备进行外观检验和严密性预试，合格后通知有关部门验收。

        - 验收时建设单位组织设计、监理及施工单位对工程进行验收。

        - 竣工验收时应交付且不仅限于下列资料：

          - 设计文件及设计变更文件；

          - 设备、制品、主要材料的合格证、质量证明书和阀门的试验记录；

          - 隐蔽工程竣工验收记录；

          - 管道和用气设备的安装工序质量检验记录；

          - 焊接外观检查记录和无损探伤检查记录；

          - 管道系统压力试验记录；

          - 强度和严密性试验记录；

          - 防腐绝缘措施检查记录；

          - 质量事故处理记录；

          - 工程交接检验评定记录；

          - 其他附属工程有关施工的完整资料；

          - 工程质量验收会议纪要；

          - 防雷、防静电接地检查记录；

          - 城镇燃气报警控制系统安装过程质量管理检查记录；

          - 城镇燃气报警控制系统设备的检验报告、合格证及相关材料；

          - 其它相关资料。